EPCB®

I O T   S E R V I C E S

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG RF LINK MBW RF24 RS485 2.0 — Modbus RTU Wireless Bridge (MBW-RF-00-24)

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | EPCB-TP-20260703-001 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày ban hành | 03/07/2026 |
| Sản phẩm | MBW RF24 RS485 2.0 (MBW-RF-00-24), FW 0.1.0, STM32L151C8T6 + nRF24L01+PA/LNA |
| Công cụ kèm theo | MBW Test App (mbw_test_app.py), Modbus Poll Test (modbus_poll_app.py) |
| Người soạn | Hoang Anh — EPCB Vietnam |
| Phạm vi áp dụng | Sản xuất (xuất xưởng) — Lắp đặt hiện trường — Nghiệm thu bàn giao |

# 1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu này quy định cách đo, ngưỡng đánh giá và trình tự kiểm tra để trả lời câu hỏi: link RF giữa hai board MBW có đủ tốt để truyền Modbus RTU trong suốt (transparent bridge RS485 ↔ Wireless) hay không. Quy trình gồm bốn luồng test T1–T4 tương ứng ba giai đoạn: xuất xưởng, lắp đặt và nghiệm thu.

Nguyên tắc cốt lõi: nRF24L01 KHÔNG có chỉ số RSSI (chỉ có bit RPD phát hiện sóng mang > -64 dBm, không đủ để đánh giá). Vì vậy chất lượng link được đo bằng ba nhóm chỉ số trực tiếp hơn: (1) tỷ lệ mất heartbeat, (2) mức phát dự phòng tự thích ứng, và (3) tỷ lệ giao dịch Modbus mất/khung lỗi khi chạy tải thật. Các chỉ số này đo đúng điều người dùng quan tâm — “gói tin có tới nơi hay không” — thay vì cường độ sóng.

# 2. Chỉ số đo và ý nghĩa

| Chỉ số | Nguồn | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Mất gói heartbeat (%) | rf stat / ô KPI “Mất gói” | Tỷ lệ heartbeat không được đầu kia xác nhận (LOSS_PROMILLE ÷ 10). Chỉ số nền tảng của chất lượng sóng, đo liên tục kể cả khi không có tải. |
| Dự phòng REDUND (x) | rf stat / ô KPI “Dự phòng” | Số lần phát lặp tự thích ứng. 2–3x = link khỏe; leo 4–5x = đang gồng; ≥6x = kênh xấu. Dao động liên tục không về mức thấp = nhiễu chu kỳ. |
| HB_TX / HB_RX | rf stat / ô KPI “Heartbeat” | Đếm heartbeat gửi/nhận hai chiều — chứng cứ link còn sống cả 2 hướng. |
| RS485→RF, RF→RS485, hiệu số | Tab Giám sát Forward | Đếm khung forward hai chiều. Với Modbus hỏi-đáp 1:1, hiệu số tăng dần = giao dịch mất. |
| LỖI % (tổng / 60s) | Ô LỖI, tab Giám sát Forward | ¦hiệu số¦ ÷ chiều lớn hơn. Số 60s phản ánh chất lượng HIỆN TẠI; số tổng bị kéo bởi quá khứ. |
| Kiểm tra khung | Cột “Kiểm tra” + dòng tổng hợp | Mỗi khung được kiểm CRC16 Modbus: OK / CRC LỖI / EXC xx (slave báo exception) / NGẮN / QUÁ DÀI (ngưỡng dài-ngắn tùy chỉnh ngay trên bảng). |
| DROP queue | bridge stat / Stress Test | Khung bị rớt giữa hai task RTOS trong board — phải luôn = 0 với Modbus tuần tự. |

# 3. Ngưỡng đánh giá

| Chỉ số | TỐT | CHẤP NHẬN | KÉM |
| --- | --- | --- | --- |
| Mất gói heartbeat | < 2% | 2 – 10% | > 10% |
| Dự phòng REDUND | ≤ 3x | 4 – 5x | ≥ 6x |
| LỖI giao dịch (60s) | ≤ 1% | 1 – 2% | > 2% |
| Khung CRC lỗi / NGẮN / QUÁ DÀI | 0 | — | ≥ 1 |
| Số lần rớt link (DOWN) | 0 | — | ≥ 1 |
| DROP queue (bridge stat) | 0 | — | ≥ 1 |

Kết luận theo giai đoạn: NGHIỆM THU yêu cầu toàn bộ chỉ số ở cột TỐT trong suốt phiên T4. LẮP ĐẶT chấp nhận tạm mức CHẤP NHẬN nhưng phải ghi nhận vào biên bản và khuyến cáo khách hàng. Bất kỳ chỉ số nào rơi vào cột KÉM = không đạt, xử lý theo mục 6 rồi test lại.

# 4. Bốn luồng test

| Luồng | Công cụ | Thời lượng | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 Xưởng | Tab Factory Test | ~2 phút/board | PASS 7/7 bước (id, dip, flash, rtc, rf id, RF heartbeat, RF khung mất) + kiểm RS485 thủ công qua forward |
| T2 Bàn | Tab Stress Test, bơm rf tx | 30 phút | Verdict ĐẠT tự chấm: 0 rớt link, LOSS tb ≤ 50‰, max ≤ 150‰, CRC/FRAG/DROP = 0 |
| T3 Hiện trường | Tab Giám sát Forward (KPI) | ≥ 5 phút/vị trí | ĐÁNH GIÁ LẮP ĐẶT = TỐT ổn định; LỖI 60s ≤ 1% |
| T4 Nghiệm thu | Modbus Poll + Ghi Excel 2 đầu | 10.000 request | Lỗi giao dịch < 0.1%, CRC = 0, DROP = 0, 0 lần DOWN |

## T1 — Factory Test (xuất xưởng, từng board)

- Chuẩn bị: board mẫu thứ 2 cùng NETID bật nguồn trong tầm sóng (cho 2 bước RF); kết nối cổng console, bấm Run Test ở tab Factory Test.

- App tự tắt log FWD trong lúc test để phản hồi CLI không bị chìm, xong tự bật lại. Bước “RF khung mất” cần link UP tối thiểu 30 giây trước khi chạy để LOSS có ý nghĩa thống kê.

- Đạt: 7/7 PASS → kiểm RS485 THỦ CÔNG bằng chức năng forward: gõ text vào ô “Gửi thử lên RS485” (tab Giám sát Forward), board mẫu đối diện phải nhận được khung (dòng FWD RF→RS485 bên kia); hoặc đấu Modbus Master qua cổng RS485 thật và xem khung OK chạy trên bảng. Xong → Export Report. Bất kỳ bước FAIL → board không xuất xưởng.

## T2 — Bench test link RF (2 board, trước khi mang đi lắp)

- Tab Stress Test: thời lượng 30 phút, chu kỳ mẫu 5s, bơm khung “rf tx (qua RF)” mỗi 200 ms, size 32 byte — mô phỏng tải data thật có ACK/redundancy như khung forward.

- Kết thúc app tự chấm ĐẠT/KHÔNG ĐẠT. Bấm Xuất CSV lưu hồ sơ (mỗi mẫu 5s: LOSS, REDUND, ΔHB, ΔCRC, ΔFRAG, ΔDROP).

## T3 — Test hiện trường khi lắp đặt

- Gắn board đúng vị trí lắp, mở tab Giám sát Forward, nhìn 5 ô KPI: RF LINK / Mất gói / Dự phòng / Heartbeat / ĐÁNH GIÁ LẮP ĐẶT (màu xanh-vàng-đỏ theo ngưỡng mục 3).

- Chỉnh vị trí, hướng anten, hoặc đổi kênh RF đến khi ĐÁNH GIÁ = TỐT giữ ổn định ≥ 5 phút. Ô LỖI (60s) phản ứng sau ~1 phút mỗi lần thay đổi — không cần khởi động lại app.

- Chỉ đạt mức KHÁ sau khi đã tối ưu → được phép bàn giao tạm nhưng ghi rõ vào biên bản, hẹn phương án cải thiện (di dời/anten ngoài).

## T4 — Nghiệm thu bằng Modbus thật

- Sơ đồ: Modbus Master (Modbus Poll Test) → RS485 board A → RF → board B RS485 → Slave thật. Cấu hình khuyến nghị: timeout 1000 ms, delay giữa poll ≥ 200 ms, 10.000 request.

- Bật “⏺ Ghi Excel” ở CẢ HAI đầu trong suốt phiên test (sheet FWD log + sheet Link 5s), đồng thời bật log Excel của Modbus Poll.

- Đạt khi: lỗi giao dịch < 0.1% (≤ 10 request mất/10.000), khung CRC lỗi = 0, DROP = 0, không rớt link lần nào. Lưu 3 file log vào hồ sơ bàn giao.

# 5. Truy vết lỗi bằng file log

File log Excel của tab Giám sát Forward gồm hai sheet. Sheet “FWD log” ghi từng khung (timestamp mili-giây, hướng, số byte, kết quả kiểm tra, hex). Sheet “Link 5s” chụp toàn cảnh mỗi 5 giây: bộ đếm 2 chiều, hiệu số, LỖI %, trạng thái link, mất gói, REDUND, HB và thống kê khung lỗi — ghi đều đặn kể cả khi không có traffic, nên khoảng thời gian mất link cũng để lại dấu vết.

- Bước 1 — mở sheet Link 5s, dò cột Hiệu số: thời điểm giá trị nhảy +1 chính là lúc mất giao dịch.

- Bước 2 — cùng hàng đó xem Mất gói % và Dự phòng: nếu tăng → lỗi do RF; nếu vẫn đẹp → nghi slave không trả lời hoặc lỗi phía RS485.

- Bước 3 — lấy timestamp sang sheet FWD log và log Modbus Poll: tìm request không có response, khung CRC LỖI/NGẮN tương ứng.

Kịch bản điển hình đã gặp: master TX không thấy RX → retry → response cũ về TRỄ kèm mảnh khung ngắn (ví dụ “02 00 44”). Nghĩa là response vượt quá timeout của master chứ không mất hẳn — xử lý bằng tăng timeout lên 1500 ms và/hoặc cải thiện link theo mục 6.

# 6. Xử lý khi không đạt

| Triệu chứng | Hành động |
| --- | --- |
| Mất gói cao ngay cả khi 2 board đặt gần nhau | Đổi kênh RF tránh dải WiFi 2400–2472 MHz (khuyến nghị CH ≥ 100); kiểm tra nguồn 3.3V cấp nRF24 (tụ lọc 10–100 µF sát module); kiểm tra anten/đầu nối. |
| REDUND dao động liên tục, không về 2–3x | Nhiễu chu kỳ trong môi trường (WiFi, BLE, lò vi sóng, biến tần). Đổi kênh, di dời board, xa nguồn nhiễu. |
| Gần thì TỐT, đến vị trí lắp thì KÉM | Vấn đề khoảng cách/vật cản: đổi hướng anten, nâng cao vị trí, cân nhắc anten ngoài hoặc vị trí trung gian. |
| Xuất hiện khung NGẮN / response trễ | Response vượt timeout master: tăng timeout Modbus lên 1500 ms, tăng delay giữa các poll; sau đó mới tối ưu link. |
| DROP queue > 0 | Tần suất poll quá cao so với độ trễ RF (redundant TX chậm): tăng scan rate ở Modbus Master. |
| Rớt link (DOWN) lặp lại | Kiểm tra nguồn 2 đầu (sụt áp khi TX công suất cao), khoảng cách vượt tầm, hoặc trùng NETID với hệ thống khác gần đó. |

# 7. Phụ lục

## A. Lệnh CLI liên quan (console 115200)

| Lệnh | Chức năng |
| --- | --- |
| rf stat | 2 dòng: đếm gói RF (TX/RX_OK/DUP/CRCERR/FRAGDROP) + link (UP/DOWN, LOSS_PROMILLE, REDUND, HB_TX/RX) |
| rf tx <text> | Gửi khung data thật qua RF (dùng cho bơm stress) |
| rf reset | Xóa bộ đếm RF về 0 (làm trước mỗi phiên đo) |
| bridge stat | Đếm forward 2 chiều + DROP queue liên-task |
| bridge log on¦off | Bật/tắt in dòng FWD (app tự tắt khi chạy Factory Test) |
| rtos stat | Stack high-water-mark từng task — kiểm tra sức khỏe firmware sau phiên chạy dài |

## B. Mã exception Modbus thường gặp (cột Kiểm tra = EXC xx)

| Mã | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| EXC 01 | Illegal Function — slave không hỗ trợ function code |
| EXC 02 | Illegal Data Address — sai địa chỉ thanh ghi |
| EXC 03 | Illegal Data Value — giá trị/số lượng thanh ghi không hợp lệ |
| EXC 04 | Slave Device Failure — lỗi nội bộ slave |
| EXC 06 | Slave Device Busy — slave bận, thử lại sau |

Lưu ý: khung EXC có CRC đúng — tức đường truyền RF tốt, lỗi nằm ở cấu hình Modbus (địa chỉ/function), không tính vào lỗi link RF.

## C. Hồ sơ lưu sau mỗi giai đoạn

- T1: mbw_test_report.xlsx (nối tiếp từng board).

- T2: CSV Stress Test (stress_rf_*.csv).

- T4: fwd_log_*.xlsx của CẢ HAI đầu + log Excel Modbus Poll — 3 file cùng phiên, đối chiếu bằng timestamp.